Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums

Tehniskā specifikācija		PRETENDENTA / PIEDĀVĀJUMS / (Aizpilda pretendents)
Veicamo darbu apjoms:	Daudzums
Servisa dienesta izsaukumi uz visām siltummezglu avārijām darba laikā, kā arī ārpus darba laika (no plkst.17:00 līdz 08:00) darbdienās, kā arī brīvdienās un svētku dienās – visu diennakti	24/7
Regulējošo vārstu savienojuma vietu blīvējumu pārbaude	1 x mēn.
Kabeļu sadales izolācijas u.c. bojājumu konstatēšana	1 x mēn.
Periodiska ISM uzstādītās noslēgarmatūras un regulējošās armatūras pārbaude un to bojājumu novēršana	Pēc nepieciešamības
Uzstādīto regulējošo un automātisko ierīču pārbaude un ieregulēšana	1 x mēn.
Temperatūras parametru kontrole, uzstādīto siltumpatēriņa skaitītāju darbības pārbaude	1 x mēn.
Iekārtu bojājuma gadījumā tiek veikta bojāto iekārtu nomaiņa atbilstoši izgatavotājrūpnīcu rekomendācijām	Pēc nepieciešamības
Siltummezgla automātikas darbības režīmu izmainīšana – normālas darbības un zemāku parametru darbības laiku kontrolējošā taimera darbības izmainīšana atbilstoši pieprasītajiem parametriem	Pēc nepieciešamības
Apkures grafika korekcijas	Pēc nepieciešamības
Apkures sistēmas sagatavošana apkures sezonai	Pēc nepieciešamības
Iestādes radiatoru pārbaude un sagatavošana apkures sezonai	Pēc nepieciešamības
Cirkulācijas sūkņu darbības režīmu izmainīšana	Pēc nepieciešamības
Ikgadējā siltummezgla iekārtu un ātrsildītāju hidrauliskā pārbaude	Pēc nepieciešamības
Visas noslēgarmatūras, regulējošās armatūras un netīrumu savācēju filtru periodiska tīrīšana instrukcijā paredzētā laikā	Pēc nepieciešamības
Plākšnu siltummaiņa ķīmiskā skalošana	Pēc nepieciešamības
Uzstādīto sūkņu un elektrisko dzinēju pārbaude un regulēšana	1 x mēn.
Kontrolmēraparatūras pārbaude	Pēc nepieciešamības
Elektrovadības un automātikas vadības iekārtu pārbaude un profilaktiskais remonts	Pēc nepieciešamības
Tiešās darbības regulatoru pārbaude un regulēšana	Pēc nepieciešamības
Elektrisko izpildmehānismu regulatoru darbības pārbaude un regulēšana	Pēc nepieciešamības
Kanalizācijas tīrīšana	Pēc nepieciešamības
Radiatoru demontāža un uzstādīšana	Pēc nepieciešamības
Santehnikas demontāža un uzstādīšana	Pēc nepieciešamības
Ūdens mīkstināšanas iekārtas regulēšana un pārbaude	Pēc nepieciešamības
Garantijas termiņš darbiem un materiāliem – 12 mēneši no attiecīgā objekta pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.