Pielikums Nr.2

DARBA UZDEVUMS

Cenu aptauja “Decentralizētas vadības sistēmas uzstādīšana ēkas logiem un pieslēgšana esošajai UATS sistēmai”

| Darbu pasūtītājs | Ropažu novada pašvaldība reģ. Nr. 90000067986, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130 |
| --- | --- |
| Objekts | Ulbrokas Mūzikas un mākslas skola. |
| Dabu veikšanas adrese | Institūta iela 1b, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130 |
| Esošās situācijas apraksts | Esošajā ēkā nav nodrošinātas pietiekamas telpu vēdināšanas iespējas ārkārtas situācijās, kā arī trūkst decentralizētas vadības risinājumu atsevišķu logu automātiskai vai manuālai atvēršanai. Tas var apgrūtināt dūmu novadīšanu, gaisa apmaiņu un operatīvu reaģēšanu avārijas gadījumos. |
| Mērķis | Nodrošināt efektīvu telpu vēdināšanu un dūmu novadi ārkārtas situācijās, kā arī uzlabot ēkas ekspluatācijas drošību, uzstādot neatkarīgas logu vadības sistēmas. |
| Darbu veids | Aprīkojuma uzstādīšana un pieslēgšana esošajai UATS sistēmai |
| Veicamo darbu robežas | Esošās būves robežās |
| Nosacījumi: |  |
| Objekta izpēte: | Vēlams veikt apsekošanu. |
| Vispārējie norādījumi | Nodrošināt telpu vēdināšanas iespējas, uzstādot decentralizētu vadības sistēmu trīs (3) ēkas logiem un veicot to integrāciju ar esošo centrālo ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas (UATS) sistēmu. |
| Tehniskās prasības | Katrai loga sistēmai jāietver neliela vadības centrāle, vēdināšanas vadības poga (manuālai loga atvēršanai/aizvēršanai),avārijas poga (prioritārai loga atvēršanai ārkārtas gadījumā) un atsevišķs dūmu detektors. |
| Papildus prasības | - Sistēmai jānodrošina automātiska loga atvēršana dūmu detektora aktivizācijas gadījumā, jānodrošina manuālās vadības prioritāte atbilstoši drošības loģikai. - Visiem komponentiem jāatbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un standartiem. |
| Integrācija ar UATS | - Visas trīs vadības centrāles jāsavieno ar centrālo UATS sistēmu, izmantojot signāla vadus; - Jānodrošina signālu pārraide par sistēmas stāvokli (trauksme, bojājums, aktivizācija); - Integrācijai jābūt savietojamai ar esošo sistēmu bez tās darbības traucējumiem. |
| Sistēmas darbības principi | - Katra loga sistēma darbojas autonomi; - Vienas sistēmas bojājums nedrīkst ietekmēt citu sistēmu darbību; - Sistēmai jānodrošina gan automātiska, gan manuāla vadība; avārijas režīmā jānodrošina prioritāra logu atvēršana dūmu novadīšanai. |
| Montāža un nodošana ekspluatācijā | Visiem darbiem ir jābūt veiktiem atbilstoši normatīvajiem aktiem un ražotāju instrukcijām, pēc uzstādīšanas jāveic sistēmas funkcionālā pārbaude un testēšana, jānodrošina izpilddokumentācija (shēmas, apraksti, testēšanas protokoli) un jāveic personāla instruktāža par sistēmas lietošanu. |

Darba uzdevumu sagatavoja:

Attīstības un būvniecības departamenta Infrastruktūras

pārvaldības un būvniecības nodaļas būvinženieris                               ______________ / P. Āboliņš /