## Darbu_uzdevums
DARBU UZDEVUMS (tehniskā specifikācija)
Pasūtītājs: |  | Ropažu novada pašvaldība reģ. Nr. 90000067986, Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
Objekta nosaukums: |  | Ropažu ambulances telpu nodrošināšana ar individuālo iekšējo elektroapgādes un ūdens patēriņa uzskaiti
Objekta adrese: |  | Rīgas ielā 4a, Ropažos, Ropažu pag., Ropažu nov., LV-2135
Ziņas par būvi: |  | Būves kadastra apzīmējums | 8084 009 034601
|  | Būves galvenais lietošanas veids | 1264 Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas
|  | Būves grupa | 2
|  | Būves kopējā platība (m2) | 383.0
|  | Būves apbūves laukums (m2) | 383.0
|  | Būves būvtilpums (m3) | 1300.0
|  | Virszemes stāvu skaits | 2
|  | Pazemes stāvu skaits | 1
|  | Cita noderīga informācija | Nepieciešam objekta apsekošana situācijas izvērtēšanai kvalitatīva piedāvājuma iesniegšanai. Ambulances telpu pārbūve 29.12.2025. pieņemta ekspluatācijā. Garantija 5 gadi.
Darbu apjomi: Elektroinstalācijas nodalīšana ar individuālu uzskaiti.
Nr.p.k. | Darbu nosaukums |  | Mērv. | Daudz. | Piezīmes (prasības attiecībā uz materiāliem, tehnisko aprīkojumu, kvalitātes prasības, u.c.)
1 | Tehniskā risinājuma izstrāde, izpilduzmērījumi. |  | kompl | 1 | Elektroapgādes tehniskā risinājuma izstrāde, t.sk. objekta tehniskā apsekošana un telpu numerācijas saskaņošana ar projektu. Izpilddokumentācija: izpildshēmas, sadalņu vienlīniju shēmu aktualizācija, mērījumu protokolu apkopojums.
2 | Individuālās uzskaites aprīkojums |  | gab | 6 | Trīsfāžu MID klases elektroenerģijas skaitītājs, DIN, tiešais slēgums ≤63 A, ar Modbus/M-Bus interfeisu (6 nomnieku nodalījumi).Kontrolskaitītāji Nr.1 -telpas 001-6; 001-7; 001-8; Nr.2- telpas 001-11; 001-12; 001-13; Nr.3 telpa 001-17; Nr.4 telpa Nr 001-18; Nr.5 telpa Nr.001-20; Nr.6 telpa Nr. 001-22. Datu koncentrators / vārteja attālinātai nolasīšanai (M-Bus/Modbus – IP/GSM), montāža un konfigurācija. Skaitītāju integrācija attālinātās nolasīšanas sistēmā, parametrēšana, testēšana.
3 | Sadalņu SS1 un SS2 pārbūve |  | gab | 2 | Sadalnes iekšējā pārkomutācija: kopņu pārdale pa nomnieku sekcijām, skaitītāju iebūve, esošo automātslēdžu pārgrupēšana aiz uzskaites. Sadalņu marķēšana un shēmu atjaunošana skapjos.
4 | Automātslēdži un to uzstādīšana |  | gb | 12 | Automātslēdži C10/C16 jaunizveidotajām grupām, zobārstniecības kabinetam D grupas automātslēdzis
5 | Kabeļu tīklu pārdale (apgaismojuma un rozešu grupu nodalīšana pa nomniekiem) |  | m | 250 | Kabelis NYM-J 3x1,5 mm² (apgaismojuma grupu nodalīšana)
6 | Kabeļu tīklu pārdale (apgaismojuma un rozešu grupu nodalīšana pa nomniekiem) |  | m | 300 | Kabelis NYM-J 3x2,5 mm² (rozešu, UPS un darba vietu grupu nodalīšana)
7 | Kabeļu ieguldīšana piekārtajos griestos, t.sk. griestu plākšņu pacelšana/nolikšana un stiprinājumi |  | m | 550
8 | Kabeļu nolaišanās reģipša sienās: rievu frēzēšana/urbšana, kabeļa iebūve |  | m | 60
9 | Nozarkārbas, klemmes, esošo savienojumu pārkomutācija griestu zonā |  | gab. | 40
10 | Apgaismojuma slēdžu ķēžu pārkomutācija atbilstoši jaunajam grupu dalījumam |  | gab | 15
11 | Pārbaudes un mērījumi |  | kompl | 1 | Izolācijas pretestības, zemējuma nepārtrauktības un noplūdstrāvas aizsargierīču (RCD) pārbaudes ar protokoliem.
12 | Reģipša rievu un urbumu aizdare, špaktelēšana, slīpēšana. |  | m | 60
13 | Sienu posmu krāsošana pa kabeļu trasēm ar toņa pieskaņošanu. |  | m² | 90
14 | Piekārto griestu bojāto plākšņu nomaiņa (rezerve ~10% no paceltajām) |  | gab. | 20
15 | Nosacījumi |  | Koplietošanas telpām atsevišķi skaitītāji netiek uzstādīti. Apgaismojums tiek nodalīts pilnībā katram nomniekam (jaunas grupas), atbilstoši pasūtītāja norādei. Skaitītāji — trīsfāžu MID klases ar attālināto nolasīšanu (Modbus/M-Bus, vai ekvivalenti). Telpu numerācija sadalņu aprēķinu shēmās (2022) atšķiras no rev. B eksplikācijas un kadastrālās uzmērīšanas numerācijas, skatīt SIA “Fortum” būvprojekts 2022-EL (rev. B, 11.11.2025.) Pirms darbiem sastādāma numerāciju atbilstības tabula. Objektā darbi veicami, netraucējot ārstniecības iestādes darbu. Pēc darbu pabeigšanas pasūtītājam jāiesniedz punkta Nr.1 un punktā Nr.12 norādītā dokumentācija. Nepieciešam objekta apsekošana situācijas izvērtēšanai kvalitatīva piedāvājuma iesniegšanai.
16 | Informatīvi |  | Pieņemts, ka stāvu skapjos ir pietiekama brīvā moduļu vieta un jaunas sadalnes nav vajadzīgas. Telpu numerācija sadalņu aprēķinu shēmās (2022) atšķiras no rev. B eksplikācijas un kadastrālās uzmērīšanas numerācijas.
Darbu apjomi: Individuālo ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšana zem izlietnēm.
Nr.p.k. | Darbu nosaukums |  | Mērv. | Daudz. | Piezīmes (prasības attiecībā uz materiāliem, tehnisko aprīkojumu, kvalitātes prasības, u.c.)
1 | Aukstā ūdens skaitītājs un tā uzstādīšana |  | gab | 12 | Pieslēgumam pie DN15 (Axioma Qalcosonic W1, T30, vai ekvivalents).
2 | Karstā ūdens skaitītājs un tā uzstādīšana |  | gab | 12 | Pieslēgumam DN15 (Axioma Qalcosonic W1, T90, vai ekvivalents).
3 | Uzstādīšanas nosacījumi. |  | 1. Montāžas pozīcija un virziens: Skaitītājs jāuzstāda uz pilnīgi horizontāla cauruļvada posma ar ciparnīcu uz augšu. Uzstādot to vertikāli vai slīpi, mehāniskajiem skaitītājiem būtiski krīt mērījumu precizitātes klase (no R100 uz R40). Obligāti jāievēro bultiņa uz korpusa, kas norāda ūdens plūsmas virzienu. 2. Taisnie cauruļu posmi ("Nomierināšanas zonas"): Pirms un aiz skaitītāja ir jābūt taisnam caurules posmam (parasti vismaz 5x caurules diametram pirms un 3x aiz skaitītāja). Līkumi vai ventiļi tieši pirms skaitītāja rada ūdens turbulenci, kas sagroza rādījumus. 3. Mezgla obligātie elementi: Ūdens skaitītāja mezglā secīgi jāuzstāda: 1) noslēgventilis, 2) rupjais ūdens filtrs (smiltīm un rūsai izvērtējot nepieciešamību), 3) pats skaitītājs, 4) vienvirziena (atpakaļgaitas) vārsts, kas neļauj ūdenim ieplūst atpakaļ sistēmā. 4. Gaisa un tukšuma novēršana: Skaitītājam pastāvīgi jābūt pilnam ar ūdeni. To nedrīkst montēt sistēmas augstākajā punktā, kur var uzkrāties gaiss, jo gaisa burbuļi liek skaitītājam griezties tukšgaitā. 5. Saderīgi impulsu vai radio moduļi: Skaitītājiem jābūt aprīkotiem ar rūpnieciski iebūvētiem bezvadu Wireless M-Bus (OMS) radio moduļiem. Ieteicams izvēlēties viena ražotāja (piemēram, Qundis vai Kamstrup, vai ekvivalents) ūdens un apkures ierīces, lai tās bez traucējumiem sūtītu datus uz vienu kopēju datu koncentratoru kāpņutelpā. 6. Aizsardzība pret magnētiem: Attālinātā moduļa skaitītājiem jābūt ar antimagnētisko aizsardzību, kas neļauj lietotājiem ietekmēt rādījumus ar ārējiem magnētiem. Jebkurš mēģinājums noņemt moduli vai fiziski manipulēt ar ierīci automātiski nosūta trauksmes (Alarm) signālu uz sistēmu. Nepieciešam objekta apsekošana situācijas izvērtēšanai kvalitatīva piedāvājuma iesniegšanai.
4 | Informatīvi |  | Jāņem vērā situācija par telpās esošajām mēbelēm aiz kurām atradīsies ūdens uzskaites.
Darbu apjomi: Individuālo alokatoru uzstādīšanai.
Nr.p.k. | Darbu nosaukums |  | Mērv. | Daudz. | Piezīmes (prasības attiecībā uz materiāliem, tehnisko aprīkojumu, kvalitātes prasības, u.c.)
1 | Alokatori radiatoriem,to montāža uz metāla radiatoriem un programmēšana pēc radiatora jaudas koeficientiem. |  | gab | 14 | Ierīce: Qundis Q caloric 5.5 vai Techem, vai ekvivalents
2 | Mājas galvenais siltumskaitītājs, tā uzstādīšana. |  | gb | 1 | Skaitītājs ar bezvadu moduli (piemēram, Qundis Q heat 5.5 vai Kamstrup, vai ekvivalents)
3 | Datu koncentrators, tā uzstādīšana un konfigurācija. |  | gb | 1 | Salāgot ar ūdens skaitītājiem izmaksu mazināšanas nolūkos.
4 | Datu koncentratora SIM karte / GPRS sakari |  | men | 1 | Piedāvājumu sniegtr par programmatūru un sistēmas uzturēšanu
5 | Uzstādīšanas nosacījumi |  | 1. Identisks alokatoru augstums: Ierīces uz radiatora jāmontē precīzi vidū pēc platuma un 75% augstumā no apakšas (vai 66% atkarībā no ražotāja instrukcijas). Visiem alokatoriem mājā jābūt vienādā augstumā. 2. Piemēroti stiprinājumi: Metāla radiatoriem izmanto speciālus piemetināmus vai pieskrūvējamus stiprinājumus (tupeles/skavas). Tie nedrīkst kustēties vai nokrist, jo ierīcei ir pret-manipulācijas sensors. 3. Pareiza jaudas programmēšana: Katrs alokators pirms darba uzsākšanas ir jāieprogrammē ar konkrētā radiatora siltuma jaudas koeficientu (atkarībā no radiatora izmēra, tipa un ribu skaita). 4. Brīva gaisa cirkulācija: Radiatori nedrīkst būt aizsegti ar bieziem aizkariem, dekoratīvām mēbelēm vai iebūvēti skapjos. Tas mākslīgi paaugstinās temperatūru ap alokatoru, un ierīce uzskaitīs par daudz vienību. 5. Koncentratora atrašanās vieta: Datu koncentratoru montē mājas centrālajā daļā (kāpņutelpā), kur ir vislabākais radio signāla pārklājums līdz visiem dzīvokļiem un stabils mobilā tīkla (GSM) signāls. Nepieciešam objekta apsekošana situācijas izvērtēšanai kvalitatīva piedāvājuma iesniegšanai.
Pielikumi: |  | Skatīt ZIP failus: Apkure; Ūdensvads; Elektrība un Telpu lietotāju izvietojums pa stāviem.
Piedāvājuma iesniegšanas forma |  | Būvizmaksu aprēķins, veicams atbilstoši Latvijas būvnormatīvs LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība". Darba uzdevuma Nr.1 (tehniskā specifikācija) ir neatņemama sastāvdaļa pie būizmaksu aprēķina veikšanas.
Būvdarbu izpildes termiņš |  | 60 (sešdesmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža
Būvdarbu garantijas termiņš |  | Būvdarbu garantija par paveiktajiem darbiem 36 mēneši