TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Cenu aptaujai

Strūklakas prožektoru nomaiņai Kultūras centram “Ulbrokas Pērle”

| Nr. | Darba/izstrādājuma nosaukums | Tehniskās prasības | Mērvienība | Daudzums | Tehniskais piedāvājums Pretendenta piedāvājums, apraksts, ražotājs, modelis u.c. informācija atbilstoši prasībām. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prožektoru korpusi | Korpusi izgatavoti no nerūsējošā tērauda AISI 316L, ar slīpētu apdari, paredzēti zemūdens LED prožektoru uzstādīšanai. | kompl. | 7 |  |
| 2. | Prožektoru stiprinājumi | Stiprinājumu komplekts prožektoru un korpusu drošai uzstādīšanai, piemērots ekspluatācijai zemūdens vidē un izgatavots no ekspluatācijas apstākļiem atbilstošiem materiāliem. | kompl. | 1 |  |
| 3. | Korpusu izgatavošana un salikšana | Nerūsējošā tērauda AISI 316L korpusu izgatavošana, salikšana, metināšana un sagatavošana uzstādīšanai. | kompl. | 1 |  |
| 4. | LED RGB zemūdens prožektori | Zemūdens LED RGB prožektori: materiāls – nerūsējošais tērauds AISI 316L; barošanas spriegums – DC 24 V; LED – 12 × 3 W Epistar RGB 3-in-1 LED; jauda – 36 W; izmērs – Ø162 × H190 mm; aizsardzības klase – IP68; kabelis – 3 m UL gumijas kabelis. Prožektori paredzēti ilgstošai ekspluatācijai zem ūdens. | gab. | 7 |  |
| 5. | Montāžas papildmateriāli | Visi nepieciešamie materiāli prožektoru, korpusu un elektroinstalācijas kvalitatīvai, drošai un atbilstošai montāžai, tai skaitā kabeļu savienojumi un citi nepieciešamie montāžas materiāli. | kompl. | 1 |  |
| 6. | Veco prožektoru demontāža un jauno uzstādīšana | Esošo prožektoru demontāža, jauno LED RGB prožektoru uzstādīšana kopā ar nerūsējošā tērauda AISI 316L korpusiem un nepieciešamajiem stiprinājumiem. | kompl. | 1 |  |
| 7. | Vadības skapja modernizācija | Esošā vadības skapja modernizācija, saglabājot izmantojamos esošā skapja elementus, ja to tehniskais stāvoklis un parametri atbilst sistēmas prasībām. Vadības skapim jābūt piemērotam uzstādāmajai sistēmai un nodrošinātam ar aizsardzības klasi vismaz IP65, ja tehniski iespējams to nodrošināt esošā skapja konstrukcijā. Modernizācijas ietvaros paredzēt: HLG-320H-24, 24 V barošanas avotu – 1 gab.; DMX-512 kontrolieri – 1 gab.; DMX dekoderus – 2 gab.; automātslēdžus, nedēļas taimeri, spailes, slēdzi, indikatoru un citus nepieciešamos elementus atbilstoši faktiskajai sistēmai. | kompl. | 1 |  |
| 8. | Kontroliera programmēšana | DMX-512 kontroliera programmēšana atbilstoši pasūtītāja noteiktajam apgaismojuma darbības režīmam un krāsu scenārijiem. Jānodrošina iespēja kontrolēt visu 7 prožektoru RGB krāsas un apgaismojuma darbības režīmus. | gab. | 1 |  |
| 9. | Vadības skapja salikšana un modernizācija | Esošā vadības skapja komplektēšana un modernizācija, nepieciešamo iekārtu un komponenšu montāža, iekšējā elektroinstalācija, savienojumu izveide, marķēšana un sagatavošana drošai pieslēgšanai. | gab. | 1 |  |
| 10. | Prožektoru elektroinstalācija un pieslēgšana | Prožektoru elektroinstalācijas izbūve, kabeļu un savienojumu izveide, prožektoru pieslēgšana vadības sistēmai un darbības pārbaude. Elektroinstalācija un savienojumi jāizveido atbilstoši zemūdens ekspluatācijas apstākļiem. | gab. | 1 |  |

### Papildu tehniskās prasības

- Visiem materiāliem un iekārtām jābūt jauniem, nelietotiem un paredzētiem izmantošanai attiecīgajos ekspluatācijas apstākļos.

- Zemūdens prožektoriem jābūt ar IP68 aizsardzības pakāpi un jābūt piemērotiem ilgstošai ekspluatācijai zem ūdens.

- Prožektoru korpusiem jābūt izgatavotiem no nerūsējošā tērauda ar slīpētu virsmu.

- Elektroinstalācijas un pieslēguma darbi jāveic atbilstoši spēkā esošajām Latvijas Republikas elektroietaišu uzstādīšanas un elektrodrošības prasībām.

- DMX-512 vadības sistēmai jānodrošina iespēja kontrolēt prožektoru RGB krāsas un apgaismojuma darbības režīmus.

- Pēc montāžas jāveic visas sistēmas darbības pārbaude, tai skaitā prožektoru, vadības skapja, DMX sistēmas un programmētā apgaismojuma režīmu pārbaude.

- Vadības skapja modernizācijas laikā jāizvērtē esošā skapja un tajā esošo iekārtu tehniskais stāvoklis. Izmantojami var tikt tikai tie esošie elementi, kas ir tehniski darba kārtībā un atbilst jaunās sistēmas tehniskajām un drošības prasībām.

- Vadības skapim jābūt piemērotam uzstādīšanai attiecīgajā ekspluatācijas vidē. Ja tiek saglabāts esošais skapis, tam pēc modernizācijas jānodrošina aizsardzības klase vismaz IP65, ciktāl to pieļauj esošā skapja konstrukcija un uzstādīšanas apstākļi.

- Vadības skapja modernizācijā paredzēts uzstādīt:

  - Mean Well HLG-320H-24, 24 V barošanas avotu – 1 gab.;

  - DMX-512 kontrolieri – 1 gab.;

  - DMX dekoderus – 2 gab.;

  - automātslēdžus;

  - nedēļas taimeri;

  - spailes;

  - slēdzi;

  - indikatoru;

  - nepieciešamos aizsardzības, komutācijas un savienojumu elementus.

- Izpildītājam jānodrošina visi darbam nepieciešamie instrumenti, materiāli, stiprinājumi un montāžas piederumi, ja tie nav atsevišķi norādīti specifikācijā.

- Darbu rezultātā sistēmai jābūt pilnībā funkcionējošai un gatavai.