TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Cenu aptaujai Sausās strūklakas ievads ekspluatācijā, apkalpošana un ieziemošana 2025. gada sezonai Kultūras centram “Ulbrokas Pērle”

Pakalpojuma sniegšanas periods no 01.06.2025.g. – 01.10.2025.g.

Vispārīgās prasības:

Strūklakas ievads ekspluatācijā(2025. gads)

Hidrotehniskie darbi sūkņu telpā un rezervuārā:
Ūdens padeves vārsta ieslēgšana ārējā akā
Ūdens padeve ieslēgšana sūkņu telpā
Aizbīdņu atvēršana, sieta tīrīšana un uzstādīšana
Korķa uzstādīšana drenāžas ieplūdē
Rezervuāra un iekārtu tīrīšana ar ūdens strūklu
Sūkņu pārbaudīšana
Sprauslu revīzijas darbi
Sūkņu uzsūkšanas līnijas ieslēgšana un montāža
Strūklakas sistēmas līnijas viengabalainības pārbaudīšana
Visas strūklakas sistēmas līnijas piepildīšana ar ūdeni
Strūklakas darbības palaišanas darbi
pH dozatora zondes kalibrācija
Dozācijas šķidrumu papildināšana
Kvarca smilšu papildināšana kvarca filtrā KF
Programmas palaišanas darbi
Elektromontāža darbi sūkņu telpā un rezervuārā:
Sūkņu, automātikas un kontroles sistēmas pieslēgšana pie elektropievades
Visas elektroiekārtas diagnostikas darbi
Dekoratīvo aizsargrežģu demontāžas un montāžas darbi
Betona teknes tīrīšana no dubļiem

Strūklakas apkalpošana vasaras sezonā no 2025. gada 1. jūnija līdz 2025. gada 30. septembrim

Strūklakas apkope (vienu reizi nedēļā):
Strūklakas darbības vizuāla pārbaude
Sprauslu pārbaudīšana un attīrīšana no piesārņojuma
Apgaismojuma prožektoru stiklu tīrīšana
Ūdens patēriņa novērojumu veikšana ekspluatācijas laikā
Strūklakas apkope (vienu reizi mēnesī):
Uzsūkšanas groza tīrīšana strūklakas rezervuārā
Strūklakas rezervuāra tīrīšana
Ūdens nomaiņa strūklakas rezervuārā
Sietu tīrīšana
Tehniskas telpas apkalpošana (vienu reizi nedēļā):
Filtru tīrīšana (3 gab.)
Elektroaprīkojuma pārbaude
pH un nātrija hipohlorīta šķīdumu pildījums
Ūdens mīkstinātāja reģenerācijas sāls tvertnes pildījums
Dozācijas sūkņu darbības pārbaude – vai nav kādi kļūdu signāli
Kvarca smilšu filtra sūkņa priekšfiltra groza tīrīšana
Kvarca smilšu filtra skalošana
Tehniskās telpas klimata un tīrības uzturēšana – ventilācijas, gaisa temperatūras, gaisa mitruma kontrole, drenāžas sūkņa darbības kontrole
pH mīnuss Dozācijas līdzeklis 25 L, 50%
Nātrija hipohlorīda šķīd. (25 L.), aut.doz. UNI1791
Sāls tabletes filtriem

Strūklakas ieziemošanas darbi(2025. gads)

Hidrotehniskie darbi sūkņu telpā un rezervuārā:
Ūdens padeves vārsta atslēgšana ārējā akā
Ūdens padeves atslēgšana sūkņu telpā
Baseina tukšošana, aizbīdņu atvēršana, sieta uzstādīšana
Sieta uzstādīšana drenāžas ieplūdē
Baseina un iekārtu tīrīšana ar ūdens strūklu
Sūkņu iztukšošana
Sprauslu revīzijas darbi
Sūkņu uzsūkšanas līnijas iztukšošana, noslēgšana un daļēja demontāža
Ūdens izlaišana no visiem maģistrālēm
Elektromontāža darbi sūkņu telpā un rezervuārā:
Sūkņu, automātikas un kontroles sistēmas atslēgšana no elektropievades
Visas elektroiekārtas diagnostikas darbi
Dekoratīvo aizsargrežģu demontāžas un montāžas darbi
Betona teknes tīrīšana no dubļiem