TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Cenu aptaujai “Ugunsdrošības un apsardzes sistēmu apkalpošanas un remonta pakalpojuma nodrošināšana” kultūras centram “Ulbrokas Pērle”

Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma;
Stacionārā automātiskā ugunsdzēsības sprinkleru sistēma. Sūkņu stacija, sprinkleri;
Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krānu sistēma;
Automātiskā ugunsgrēka izziņošanas sistēma;
Dūmu novadīšanas sistēma;
Videonovērošanas sistēma, piekļuves kontroles sistēma un apsardzes sistēma; Dīzeļģenerators J88K.

Vispārīgās prasības:

AUTOMĀTISKĀ UGUNSGRĒKA ATKLĀŠANAS UN TRAUKSMES SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMA

1.	Objektā uz vietas glabājamās dokumentācijas esamības pārbaude (apkalpojamās sistēmas)	1 x mēnesī
2.	Pārbauda uztveršanas paneli, vai panelis uzrāda nemainīgu stāvokli, ja nepieciešams veic datuma un laika korekciju, pārbauda vai visas novirzes no uztveršanas paneļa nemainīgā stāvokļa ir reģistrētas žurnālā un par to ir ziņots apkopes organizācijai	1 x mēnesī
3.	Pārbauda, vai visiem trauksmes gadījumiem, kas reģistrēti kopš iepriekšējās apkopes reizes, ir pievērsta pienācīga uzmanība	1 x mēnesī
4.	Pārbauda, vai sistēmas darbība ir pienācīgi atjaunota pēc bojājuma, pārbaudes vai apturēšanas	1 x mēnesī
5.	Automātisko pārslēdzēju darbības pārbaude, sistēmas pārslēgšanai no pamata barošanās avota uz rezerves un atpakaļ	1 x mēnesī
6.	Uztveršanas paneļa gaismas indikāciju elementu pārbaude	1 x mēnesī
7.	Iedarbina vismaz vienu detektoru vai manuālo trauksmes detektoru katrā zonā, lai pārbaudītu, vai kontroles un signalizācijas iekārta saņem un uzrāda pareizu signālu, un dod trauksmes signālu, iedarbina citas brīdinājuma sistēmas vai papildus ierīces.	1 x mēnesī
8.	Bojājuma un trauksmes signālu saņemšana uz apsardzes pulti	1 x mēnesī
9.	Veicot vizuālo apskati noskaidro, vai nav notikušas izmaiņas ēkas struktūrā un iemītnieku skaitā, kas varētu ietekmēt sistēmas darbību, šādā gadījumā paziņo apkalpojošai organizācijai, un veic korektīvo darbību organizēšanu	1 x mēnesī
10.	Pārliecinās, ka apkalpojošā organizācija ir pārbaudījusi visus ierakstus reģistrācijas žurnālā un veikusi visas darbības, kas nepieciešamas sistēmas pareizas darbības atjaunošanai	1 x mēnesī
11.	Pārbauda, vai katrs detektors, sirēnas un manuālās trauksmes poga darbojas atbilstoši ražotāja ieteikumiem (pieļaujams, ka 25% no detektoriem tiek pārbaudīti katrā ceturksnī)	1 x gadā
12.	Pārbauda detektoru, trauksmes pogu marķēšanu (saskaņā ar LVS standartu)	1 x gadā
13.	Vizuāli pārbauda, vai visi kabeļu savienojumi un iekārtas ir drošas, nav bojātas un atbilstoši aizsargātas	1 x gadā
14.	Vizuāli pārbauda vai nav novietotas apkures ierīces, sildierīces vai citi priekšmeti, kas izdala siltumu, tuvāk par 1 m no ugunsgrēka paneļa vai detektora, visi devēji nav bojāti un ir skaidri saredzami	1 x gadā
15.	Pārbauda vai nav novietoti materiāli un priekšmeti tuvāk par 0,5 m no ugunsgrēka detektoriem;	1 x gadā
16.	Pārbauda vai nav izvietotas ventilācijas iekārtas un ierīces vai gaisa kondicionēšanas iekārtas un ierīces ugunsgrēka detektora tuvumā, ja tās var ietekmēt detektora darbību.	1 x gadā
17.	Pārbauda vai Ugunsaizsardzības sistēmu manuālās tālvadības iedarbināšanas ierīces izvietotas apgaismotās un pieejamās vietās, aizsargātas pret nejaušu iedarbināšanu un nodrošinātas ar paskaidrojošiem uzrakstiem	1 x gadā
18.	Pārbauda un testē visas akumulatoru baterijas	1 x gadā

STACIONĀRĀ AUTOMĀTISKĀ UGUNSDZĒSĪBAS SPRINKLERU SISTĒMA. SŪKŅU STACIJA, SPRINKLERI. IEKŠĒJĀ UGUNSDZĒSĪBAS ŪDENSVADA KRĀNU SISTĒMA.

1. SŪKNIS, SŪKŅU STACIJA, VADĪBAS MEZGLS
1.1.	Jāsamazina ūdens spiediens starta ierīcē, tādejādi simulējot automātiskā starta stāvokli	1 x mēnesī
1.2.	Kad sūknis ieslēdzas, jāpārbauda un jāpieraksta ieslēgšanās spiediens	1 x mēnesī
1.3.	Pie ieejas stacionārās ūdens ugunsdzēsības sistēmas sūkņu telpā uzstādīta izgaismota zīme "Ugunsdzēsības sūkņu stacija"	1 x mēnesī
1.4.	Pie stacionārās ugunsdzēsības sistēmas vadības iekārtu telpas ieejas un iekārtām teritorijā uzstādīta izgaismota vai gaismu atstarojoša zīme "Ugunsdzēsības sistēmas vadības iekārtas"	1 x mēnesī
1.5.	Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas vadības iekārtas telpā un sūkņu telpā izvietota: sistēmas kopējā shēma; sistēmas piesaistes shēma; instrukcija par sistēmas iedarbināšanu ugunsgrēka gadījumā; instrukciju par sistēmas pārbaudes kārtību.	1 x mēnesī
1.6.	Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas vadības iekārtas nodrošinātas ar paskaidrojošajiem uzrakstiem valsts valodā.	1 x gadā
2. ELEKTROKONTAKTU MANOMETRI, RELEJI, CAURUĻVADI, SPRINKLERI, KOMPRESORS
2.1.	Spiediena nostrādāšanas kontaktu pārbaude/regulēšana (pēc nepieciešamības)	1 x mēnesī
2.2.	Kompresora pārbaude: eļļas līmenis, kondensāta noliešana	1 x 3 mēnešos
2.3.	Sprinkleri, termojūtīgie vārsti un smidzinātāji vizuāla apskate. Gada periodā vizuāli jāapskata visi. Pārbauda vai nav novietotas apkures ierīces, sildierīces vai citi priekšmeti, kas izdala siltumu, tuvāk par 1 m no sprinkleriem.	1 x gadā
2.4.	Cauruļvadi un cauruļu balsti vizuāla apskate. Gada periodā vizuāli jāapskata visi.	1 x gadā
2.5.	Katra ūdensapgādes avota testēšana ar sistēmas vadības mezglu. Ūdensapgādes sūkņiem jāieslēdzas automātiski	1 x gadā
2.6.	Jādarbina visi slēgvārsti, kuri kontrolē ūdens plūsmu uz sprinkleriem, lai pārliecinātos, ka tie ir darba kārtībā un darbojas pareizi.	1 x gadā
2.7.	Jāpārbauda, vai pareizi darbojas plūsmas releji	1 x gadā
2.8.	Rezerves daļu skaita un stāvokļa pārbaude.	1 x gadā
3.AIZBĪDŅU VADĪBAS UN AUTOMĀTIKAS SKAPJI
3.1.	Vadības skapju ārēja apskate. Slēdžu darba stāvokļa pārbaude. Paskaidrojošo uzrakstu esamības pārbaude	1 x mēnesī
3.2.	Automātisko pārslēdzēju darbības pārbaude, sistēmas pārslēgšanai no pamata barošanās avota uz rezerves un atpakaļ	1 x mēnesī
3.3.	Jāpārbauda sauso trauksmes vārstu kustīgās daļas, akseleratorus	1 x 6 mēnešos
3.4.	Sastiprināšanas detaļu pievilkšana, ja nepieciešams	1 x gadā
3.5.	Pārbauda un testē akumulatoru baterijas	1 x gadā
3.6.	Kontroles mērinstrumentu metroloģiskā pārbaude*	1 x gadā
3.7.	Sūkņu stacijā esošo cauruļvadu, vadības skapju un citu sistēmas elementu attīrīšana no netīrumiem	1 x gadā
4. UGUNSDZĒSĪBAS KRĀNI (UK) SKAPJI
4.1.	Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāns novietots īpašā skapī vai nišā, krānam pievienota šļūtene un stobrs. Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtenes garums ir vismaz 20 m. Šļūtenei pievienotais stobrs nodrošina kompaktu strūklu un ir noslēdzams.	1 x gadā
4.2.	Uz ugunsdzēsības krāna skapja durvīm norādīs krāna kārtas numurs, vienots ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs 112, uzlīme “Ugunsdzēsības krāns”.	1 x gadā
4.3.	Ugunsdzēsības krāna darba spējas pārbaude. Pie ugunsdzēsības krāna izvieto informāciju par veikto pārbaudi	1 x gadā
4.4.	Pārbaudīt vai ugunsdzēsībai paredzētā ūdens rezerve netiek izmantota saimnieciskām vai ražošanas vajadzībām.	1 x gadā
4.5.	Vizuāli pārbauda vai pieeja pie UK kastes ir brīva un tās atrašanās vieta ir redzama	1 x gadā
4.6.	Nozīmīgu bojājumu vizuāla pārbaude UK kastēm (rūsa, ūdens noplūdes u.t.t.)	1 x gadā
4.7.	Kastes komplektācijas vizuāla pārbaude (slēdzene, aizsargstikliņš, rezerves atslēga, šļūtene, stobrs, savienojumi, krāns)	1 x gadā
4.8.	Vizuāli pārbauda ūdens padeves cauruļvadu stāvokli (nav bojātas, rūsa, ūdens noplūde u.t.t.)	1 x gadā
5. DOKUMENTĀCIJA UN CITI DARBI
5.1.	Objektā uz vietas glabājamās dokumentācijas esamības pārbaude (apkalpojamās sistēmas)	1 x mēnesī

AUTOMĀTISKĀ UGUNSGRĒKA IZZIŅOŠANAS SISTĒMA

1.	Objektā uz vietas glabājamās dokumentācijas esamības pārbaude (apkalpojamās sistēmas)	1 x 3 mēnešos
2.	Sistēmas pārbaudes žurnāla aizpildīšana. Jāpārbauda dokumentācijas esamība (pieņemšanas akts, projekta dokumentācija, tehniskā pase, rīkojums par atbildīgo personu, rīcības instrukcija, zonu saraksts un reglaments)	1 x 3 mēnešos
3.	Pārbaudīt, vai visi iepriekš reģistrētie bojājumi ir novērsti.	1 x 3 mēnešos
4.	Visi novērotie defekti jāieraksta reģistrācijas žurnālā un pēc iespējas ātrāk veicamas koriģējošas darbības.	1 x 3 mēnešos
5.	Pasūtītāja atbildīgas personas informēšana par sistēmas stāvokli.	1 x 3 mēnešos
6.	Pārbauda vai panelis uzrāda nemainīgu stāvokli, ja nepieciešams, pārbauda vai visas novirzes no paneļa nemainīgā stāvokļa ir reģistrētas žurnālā un par to ir ziņots apkopes organizācijai	1 x 3 mēnešos
7.	Pārbauda, vai sistēmas darbība ir pienācīgi atjaunota pēc bojājuma, pārbaudes vai apturēšanas	1 x 3 mēnešos
8.	Automātisko pārslēdzēju darbības pārbaude, sistēmas pārslēgšanai no pamata barošanās avota uz rezerves un atpakaļ	1 x 3 mēnešos
9.	Uztveršanas paneļa gaismas indikāciju elementu pārbaude	1 x 3 mēnešos
10.	Iedarbina katru zonu, lai pārbaudītu vai sistēma uzrāda pareizu signālu un iedarbina skaļruņus zonā	1 x 3 mēnešos
11.	Veic visas citas pārbaudes un testus, kurus noteikuši instalētājs vai ražotājs	1 x 3 mēnešos
12.	Translējamā izziņošanas teksta esamības pārbaude (ja paredzēts projektā) jābūt 3 valodās	1 x 3 mēnešos
13.	Trauksmes mikrofona pārbaude (translējamā izziņošanas teksta atslēgšana)	1 x 3 mēnešos
14.	Pārbauda vai sistēma saņem vadības signālu no citas automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas, kura konstatējusi ugunsgrēka izcelšanos (ja noteikts projektā)	1 x 3 mēnešos
15.	Vizuāli pārbauda, vai visi kabeļu savienojumi un iekārtas ir drošas, nav bojātas un atbilstoši aizsargātas	1 x gadā
16.	Skaļruņu vizuālā apskate	1 x gadā
17.	Pārbauda un testē visas akumulatoru baterijas	1 x gadā

GAISA VIRSSPIEDIENA UN DŪMU IZVADES SISTĒMA

1.	Pārbauda vai panelis uzrāda nemainīgu stāvokli, ja nepieciešams, pārbauda vai visas novirzes no paneļa nemainīgā stāvokļa ir reģistrētas žurnālā un par to ir ziņots apkopes organizācijai	1 x 6 mēnešos
2.	Pārbauda, vai sistēmas darbība ir pienācīgi atjaunota pēc bojājuma, pārbaudes vai apturēšanas	1 x 6 mēnešos
3.	Objektā uz vietas glabājamās dokumentācijas esamības pārbaude (apkalpojamās sistēmas)	1 x 6 mēnešos
4.	Uztveršanas paneļa gaismas indikāciju elementu pārbaude	1 x 6 mēnešos
5.	Sistēmas darba spēju manuālā pārbaude (vietējā, distanču) un automātiskā režīmā (ja tas paredzēts)	1 x 6 mēnešos
6.	Pārbauda vai sistēma saņem vadības signālu no citas automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas, kura konstatējusi ugunsgrēka izcelšanos (ja noteikts projektā)	1 x 6 mēnešos
7.	Trauksmes signāla pārraides pārbaude uz apsardzes posteni	1 x 6 mēnešos
8.	Automātisko pārslēdzēju darbības pārbaude sistēmas pārslēgšanai no pamata barošanas avota uz rezerves un atpakaļ	1 x 6 mēnešos
9.	Dūmu logu/lūku blīvuma pārbaude un gumijas apstrāde ar silikona smērvielu un vizuālā pārbaude pret mehāniskiem bojājumiem, ja nepieciešams	1 x 6 mēnešos
10.	Dūmu nosūces vārstu/ventilatoru darbības pārbaude ar trauksmes imitāciju	1 x 6 mēnešos
11.	Gaisa pieplūdes vārstu pārbaude	1 x 6 mēnešos
12.	Izpildes mehānismu pārbaude un apstrāde ar smērvielu, ja nepieciešams	1 x 6 mēnešos
13.	Sistēmas darba spēju pārbaude no katras rokas pogas	1 x 6 mēnešos
14.	Vizuāli pārbauda, vai visi kabeļu savienojumi un iekārtas ir drošas, nav bojātas un atbilstoši aizsargātas	1 x gadā
15.	Pārbauda un testē visas akumulatoru baterijas	1 x gadā

VIDEONOVĒROŠANAS (ESS-VN) DAHUA SISTĒMA

1.	Videonovērošanas sistēmas ierīču, iekārtu, mezglu un līniju darba spēju pārbaude	1 x 3 mēnešos
2.	Videonovērošanas sistēmas ierīču, iekārtu un mezglu tīrīšana.	1 x 3 mēnešos
3.	Videonovērošanas sistēmas līniju pārbaude	1 x 3 mēnešos
4.	Videonovērošanas sistēmas programmu, signālu un pārējo uzstādījumu pārbaude, regulēšana vai uzstādīšana	1 x 3 mēnešos
5.	Personāla instruktāža par videonovērošanas sistēmas lietošanas kārtību pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma	Pēc nepieciešamības
6.	Tehnisko rekomendāciju sniegšana par videonovērošanas sistēmas darbības uzlabošanu	Pēc nepieciešamības

APSARDZES SIGNALIZĀCIJA (ESS-AS) UN PIEKĻUVES KONTROLES (ESS-PK) INNER RANGE SISTĒMA

1.	Apsardzes signalizācijas un piekļuves kontroles sistēmas ierīču, iekārtu, mezglu un līniju darba spēju pārbaude	1 x 3 mēnešos
2.	Apsardzes signalizācijas un piekļuves kontroles sistēmas ierīču, iekārtu un mezglu tīrīšana.	1 x 3 mēnešos
3.	Apsardzes signalizācijas un piekļuves kontroles sistēmas līniju pārbaude	1 x 3 mēnešos
4.	Apsardzes signalizācijas un piekļuves kontroles sistēmas programmu, signālu un pārējo uzstādījumu pārbaude, regulēšana vai uzstādīšana	1 x 3 mēnešos
5.	Personāla instruktāža par apsardzes signalizācijas un piekļuves kontroles sistēmas lietošanas kārtību pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma	Pēc nepieciešamības
6.	Tehnisko rekomendāciju sniegšana par apsardzes signalizācijas un piekļuves kontroles sistēmas darbības uzlabošanu	Pēc nepieciešamības

ĢENERATORU TEHNISKĀS APKOPES DARBU GRAFIKS ATBILSTOŠI SDMO NOTEIKTAJĀM VADLĪNIJĀM

1.	Pārbaudīt akumulatora lādēšanas spriegumu	1 x 6 mēnešos
2.	Pārbaudīt vai nav sūces eļļas, dzesēšanas šķidruma vai degvielas sistēmās	1 x 6 mēnešos
3.	Pārbaudīt iepriekšsildīšanu (ģeneratoriem ar automātiku)	1 x 6 mēnešos
4.	Pārbaudīt degvielas rādītāju un pārsūknēšanas sūkni (opcija)	1 x 6 mēnešos
5.	Pārbaudīt eļļas, degvielas un dzesēšanas šķidruma līmeni	1 x 6 mēnešos
6.	Pārbaudīt starter-akumulatoru elektrolīta stāvokli	1 x 6 mēnešos
7.	Pārbaudīt kabeļu un elektrisko savienojumu stāvokli	1 x 6 mēnešos
8.	Pārbaudīt starta un galvenā automātslēdža stāvokli	1 x 6 mēnešos
9.	Pārbaudīt degvielas un dzesēšanas šķidruma cauruļvadu un pievienojumu stāvokli	1 x 6 mēnešos
10.	Pārbaudīt akumulatoru bateriju lādētāju un pieslēgumu stāvokli	1 x 6 mēnešos
11.	Pārbaudīt gaisa filtru sistēmas un izplūdes gāzu cauruļvadu blīvējumu	1 x 6 mēnešos
12.	Pārbaudīt un izlaist ūdeni no degvielas filtra un kolektora	1 x 6 mēnešos
13.	Pārbaudīt gaisa cirkulācijas iespēju	1 x 6 mēnešos
14.	Pārbaudīt ķīļsiksnu stāvokli	1 x 6 mēnešos
15.	Pārbaudīt avārijas indikācijas funkcionēšanu (signāllampas, avārijas signālu darbība, avārijas stop)	1 x 6 mēnešos
16.	Izlaist kondensātu no gāzu izplūdes sistēmas	1 x 6 mēnešos
17.	Iekārtas pārbaude ar ārējo slodzi, pieslēdzot ārējo slodzes kaseti (kasetes jauda lielāka par 30% no Pn)	1 x 6 mēnešos
18.	Pārbaudīt vārstu funkcionēšanu	1 x 6 mēnešos
19.	Pārbaudīt skaņas izolācijas materiāla nostiprinājumu un blīvējumu	1 x 6 mēnešos
20.	Pārbaudīt un noregulēt ķīļsiksnu nospriegojumu	1 x 6 mēnešos
21.	Pārbaudīt tīkla kabeļu un pieslēgumu stāvokli	1 x 6 mēnešos
22.	Pārbaudīt ģeneratora nostiprinājumu rāmī	1 x 6 mēnešos
23.	Ieeļļot šarnīrus un sviras	1 x 6 mēnešos
24.	Notīrīt ģeneratoru un komutācijas skapi	1 x 6 mēnešos
25.	Pārbaudīt dzinēja ventilatoru vai atsevišķi stāvošu dzesētāju	1 x gadā
26.	Pārbaudīt turbokompresoru (ja ir)	1 x gadā
27.	Pārbaudīt izplūdes gāzu cauruļvadus un to stiprinājumus	1 x gadā
28.	Attīrīt gaisa eju restes	1 x gadā
29.	Notīrīt elektroģeneratoru, pārbaudīt ģeneratora el.pieslēgumus un to izolācijas stāvokli	1 x gadā
30.	Krāsojuma bojājumus un apkopt iekārtas skārda daļas	1 x gadā
31.	Nomainīt eļļu	1 x 2 gados
32.	Nomainīt dzesēšanas šķidrumu	1 x 2 gados
33.	Nomainīt eļļas, degvielas, gaisa un dzesēšanas šķidruma filtrus	x 2 gados

Avārijas vai ārkārtas gadījumos objektā jāieradās:

- Darba dienās 2 stundu laikā no izsaukuma brīža.
- Ārpus darba laika un brīvdienās 8 stundu laikā

Pretendenta rīcībā ir vismaz viens speciālists:
1. elektromontieris vai elektrotehniķis ar vismaz “B” elektrodrošības grupu atbilstoši LEK025. Pretendents iesniedz speciālista sertifikātu vai apliecību kopiju.
2. speciālists ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) apkalpošanā.